Sháním: nátěrové systémy ocelových nádrží
Popis: 1. Zahušťovací nádrže, celkem 2 ks
• válcová nádrž s kónickým dnem na ocelových nohou, bez zastřešení
• průměr nádrže: 5,5 m
• výška válcové části: 5,85 m
• výška kónusu: 0,45 m
• nádrž dole ukončena válcem o průměru 0,36 m a výšce 0,33 m se dnem
• průměr nohou: 0,26 m, délka nohou 1,1 m, každá nádrž 8 nohou
• nohy podepírají nádrž přes ocelové mezikruží o vnějším průměru 5,5 m a šířce 0,8 m, mezi mezikružím a kónusem jsou trojúhelníkové plechy
• na horním konci je nádrž osazena profilem U120 (po celém obvodu)
• na nádrži je ocelová lávka přes celou délku nádrže, nosné profily 2x U160
• nádrž vybavena stěrkou dna s motorem nahoře na lávce – stěrka s hřídelí bude natírána také
o plocha pro nátěry 2 ks nádrží (oboustranně) … cca 600 m2
Vnější nátěr v případě nutnosti odmaštění dle možností, ideálně tlaková voda s detergentem otryskání na stupeň čistoty Sa 2,5 nátěrový systém pro korozní prostředí C3, základní nátěr EP, vrchní PUR v RAL 8008 Celková tloušťka nátěru 180µm Nátěry ocelových konstrukcí budou provedeny dle ČSN EN ISO 12944 části 1-9, včetně přípravy povrchu, přejímky povrchu před nátěrem a přejímky finálního díla korozním technikem. Vnitřní nátěr v případě nutnosti odmaštění dle možností, ideálně tlaková voda s detergentem otryskání na stupeň čistoty Sa 2,5 nátěrový systém pro ponor, Celková tloušťka nátěru 380µm Nátěry ocelových konstrukcí budou provedeny dle ČSN EN ISO 12944 části 1-9, včetně přípravy povrchu, přejímky povrchu před nátěrem a přejímky finálního díla korozním technikem.
2. Homogenizační nádrže, celkem 3 ks
o válcová nádrž s kónickým dnem na ocelových nohou, bez zastřešení
o průměr nádrže: 3,0 m
o výška válcové části: 3,05 m
o výška kónusu: 1,35 m
o nádrž dole ukončena válcem o průměru 0,30 m a výšce 0,20 m se dnem
o průměr nohou: 0,13 m, délka nohou 2,0 m, každá nádrž 6 nohou
o v nádrži plechy proti protáčení média při míchání, šířka 0,3 m a výška 2,5 m, 4 ks.
o nahoře nádrž ztužena profilem U 100 po obvodu
o na nádrži je ocelová lávka přes celou délku nádrže, nosné profily 2x U120
? plocha pro nátěry 3 ks nádrží (oboustranně) … cca 280 m2
Nátěrový systém Vnější nátěr v případě nutnosti odmaštění dle možností, ideálně tlaková voda s detergentem otryskání na stupeň čistoty Sa 2,5 nátěrový systém pro korozní prostředí C3, základní nátěr EP, vrchní PUR v RAL 8008 Celková tloušťka nátěru 180µm Nátěry ocelových konstrukcí budou provedeny dle ČSN EN ISO 12944 části 1-9, včetně přípravy povrchu, přejímky povrchu před nátěrem a přejímky finálního díla korozním technikem. Vnitřní nátěr v případě nutnosti odmaštění dle možností, ideálně tlaková voda s detergentem otryskání na stupeň čistoty Sa 2,5 nátěrový systém pro ponor, Celková tloušťka nátěru 380µm Nátěry ocelových konstrukcí budou provedeny dle ČSN EN ISO 12944 části 1-9, včetně přípravy povrchu, přejímky povrchu před nátěrem a přejímky finálního díla korozním technikem.