Popis a funkce zařízení

Pro chlazení prostor objektu je navržena multi-splitová sestava klimatizačních jednotek ve složení 2x nástěnná klimatizační jednotka TOSHIBA RAS B10 J2KVRC-E (293x798x230 mm), 1x venkovní multi-splitová jednotka TOSHIBA RAS U2AVC-E. Vnitřní jednotky budou umístěny na vnitřních stěnách místností min 40mm pod stropem. Venkovní jednotka bude umístěna na terase na obvodové stěně objektu.

Chladivové potrubí mezi vnitřními a venkovní jednotkou bude vedeno po stavebních příčkách.

Energetická část:

Elektrická energie .........................................................…..............U=230V AC/50Hz

Elektrický výkon zař. ……………………………………..……..………………  3,1 kW

Koeficient účinnosti  SCOP / SEER ……………………………………………4,08/6,31

Požadavky na navazující profese

Elektroinstalace

  Vnější jednotka bude napojena samostatným přívodem z rozvaděče,

celkový elektrický výkon systému je 3,1kW / 230V/50Hz

  Vnitřní jednotky budou napájeny komunikačním vodičem z venkovní jednotky CHL

Zdravotní technika

Odvody kondenzátu od cirkulačních chladících jednotek budou řešeny napojením na  rozvod kanalizace přes pachovou zátku.